Gids voor de redactie van een lastenboek

# Geregelde ontluchtingssysteem pour lift koker

- Voorwoord

De introductie mag worgen gebruikt voor het opstellen van een volledige lastenboek, indien het geregelde ontluchting systeem niet in het lift deel van de uitschrijving staat.

- Wetgeving – algemeen

Het kapittel beschrijft in het detail de verschillende juridische eisen die met het installeren van een geregelde ventilatie verbonden zijn maar ook om de inschrijver, afte zekeren tegen de eigendomswet.

- Certificatie van het systeem

Een geregelde ventilatie van de liftkoker is een “machine” die gecertificeerd worden moet, volgens de nieuwe machine directieve. In deze kapittel wordt er nadruk gelegd op de anderen nationalen en Europesen eisen, die met het systeem conform moeten zijn.

- Beschrijving van het systeem

Beschrijving van de hoofdcomponenten

- Beschrijving van het werken

Beschrijving van de belangrijkste eisen, zoals de rookdetectie, de eisen voor een ventilatie, bij overschrijding van de max. temperatuur, het gedrag van het systeem in geval van een stroom onderbreking.

- Lastenboek

De tekst van het lastenboek is algemeen bruikbaar, Voor kapittel 5 moet het toegepaste ventilatiesysteem worden gekozen (ref kapittel 7),

bovendien zijn er op de website verschillende opties, (als rookdetector, thermostaat, sleutelschakelaar.)

- Keuze van het ventilatiesysteem

Vier verschillende systemen staan ter beschikking, volgens de positie van de opening in de muur of in het dak en volgens het type van het gebouw.

- Voor een op maat opgestelde lastenboek, integreer de tekst van het gekozene ventilatiesystem, en het nutteloze deel schrappen.

- Om een lastenboek voor een liftkoker te volledige, kopieer de tekst van de toegepaste ontluchting, integreer de gekozene kapittel in het nieuwe document.

- Met een machine kamer of meerdere kokers, voor een tweede ventilatie in de koker en de machine kamer, of in geval van een  “panoramische” koker, gelieve met ons contact opnemen (D+H BeLux  - www.bluekit.be).

# Voorwoord

Lastenboek: Systeem voor geregelde ventilatie van liftschachten

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Project	 ………………………………………………………...

Bouwheer	 ………………………………………………………...

Tel. 	 :

E-Mail :

Hoofdaannemer	………………………………………………………….

Tel.	 :

E-Mail :

Constructeur	 ………………………………………………………….

Tel. 	 :

E-Mail :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munteenheid	EUR

BTW	……..%

De onderaannemer verklaart zich akkoord met de beschrijving van de prestaties, evenals met de voorafgaande technische en commerciële opmerkingen.

...................................	...................................

(Plaats en datum)	(Handtekening en stempel)

# Wetgeving

Lift:

De liftgebruikers en de personen die in de liftschacht of de machinekamer en/of in de kooi werken moeten te allen tijde lucht van goede kwaliteit kunnen inademen. Om dit te bewerkstelligen, hebben de geharmoniseerde Europese normen een gepaste ventilatie van de schacht en/of de machinekamer voorzien. Deze ventilatie van de liftschacht moet eveneens voldoen aan de vereisten van de richtlijn machines 2006/42/EG en, in dit verband, EG goedgekeurd zijn.

Bouwproducten:

Volgens de richtlijnen, of die nu Europees of nationaal zijn, over de energetische performantie van gebouwen, moet de gebouwschil tegenwoordig zo ontworpen zijn dat zij duurzaam luchtdicht is. Deze maatregel heeft tot doel onnodig energieverlies te vermijden. De opening in de schachtkop, die tot nog toe permanent was, werkt dit energieverlies in de hand. Tegelijkertijd is deze opening bedoeld om een gepaste ventilatie van de schacht te verzekeren en, indien nodig, om rookafvoer te bevorderen.

Gevaren bij deficiënte ventilatie:

Indien de openingen die bestemd zijn voor de rookafzuiging tegelijkertijd ook worden gebruikt voor de ventilatie van de schacht, kan de luchtthermiek gehinderd worden wanneer men deze opening sluit. Hierdoor kan de toevoer van frisse lucht voor, ingevolge een incident, in de kooi geblokkeerde personen problematisch worden. In het bijzonder bij energiezuinige gebouwen, gebouwen die een energieverantwoorde renovatie ondergaan en passiefwoningen, is het belangrijk voldoende luchttoevoer te voorzien tijdens de ontwerpfase.

Bovendien moet men zich ervan verzekeren dat het liftonderhoudspersoneel zijn werk kan verrichten in een omgeving met een goede luchtkwaliteit. De fundamentele gezondheids- en veiligheidsvereisten van de richtlijn liften en machines leggen op dat de personen die gemachtigd zijn in de lift te werken (montage, onderhoud, controle) zich in een gezonde omgeving moeten bevinden.

Risicoanalyses:

Enerzijds vereist de EG certificering van de ventilatieregeling van de liftschacht (richtlijn 2006/42/EG) een risicoanalyse. Anderzijds zijn er in de liftschachten veel andere risico’s dan valrisico’s, zoals bijvoorbeeld gevaar van klemming, pannes met in de kooi geblokkeerde personen,…Eveneens dient rekening gehouden te worden met de regels van de arbeidswet. Bijgevolg mogen enkel gemachtigde personen in de schacht en in de machinekamer werken. In het kader van de liftenrichtlijn (2014/33/EG) moet de onderneming belast met de montage hiermee rekening houden door een risicoanalyse te maken met betrekking tot de installatie van een afstelbare ventilatie van de liftschacht.

Bedrading:

De bedrading van de componenten van het systeem, ten laste van de klant, moet worden uitgevoerd met afgeschermde kabels.

Alle lijnen moeten permanent bewaakt worden om kortsluiting of een breuk in de lijn te melden. De levering, de bedrijfsklare montage van alle componenten en de inschakeling van het systeem vallen ten laste van de klant. Alle geplaatste kabels van de systeemcomponenten zouden insteek baar moeten zijn. Het plaatsen van de kabels valt eveneens ten laste van de klant.

Onderzoek voor de eerste indienststelling:

Voor de eerste indienststelling van de liftschachtventilatie dient te worden nagegaan of deze overeenstemt met de vereisten van de liften- en machinerichtlijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de commercialisatie van de lift, rekening houdend met het artikel 0.4.2 van de norm EN 81-20, of ingevolge het advies van een erkend controleorganisme.

Wetgeving over de intellectuele eigendomsrechten:

De inschrijver op deze aanbesteding bevestigt te zijn geïnformeerd over alle octrooirechten met betrekking tot deze toepassing en geen inbreuk te plegen tegen het octrooirecht. Indien blijkt dat inbreuk is gepleegd tegen het octrooi, stelt de inschrijver zich bloot aan vervolgingen en aan eventuele schadevergoedingen en dient hij de kosten om de installatie opnieuw conform te maken en de expertisekosten te dragen.

# 3. Certificatie van het systeem.

Het ventilatiesysteem van de luchtschachten beoogt in het bijzonder een optimale ventilatie te bekomen en de afvoer van warmte in de liftschachten en de machinekamers. Om overduidelijke veiligheidsredenen belast het systeem zich ook met de rookdetectie en de rookafvoer uit liftschachten en machinekamers.

Het systeem moet ook EG gecertifieerd zijn volgens de richtlijn machines 2006/42/EG. De offerte dient vergezeld te zijn van een adequate risicoanalyse.

In België, staat de wetgeving het plaatsen van een ventilatiesysteem toe sinds 21-9-2012 (Belgisch Staatsblad KB 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4). De functionaliteiten van het systeem beschreven in het KB zijn conform het VERD systeem van het lastenboek.

# 4. Beschrijving van het systeem:

Het ventilatiesysteem van de liftschachten bestaat uit volgende elementen:

- Centrale eenheid met noodbatterij, die inlichtingen verschaft over de werkingsstaat van het systeem (normale werking, storing of rook), vergezeld van een montage- en onderhoudshandleiding.

- Puntrookmelders die zo geïnstalleerd zijn dat ze de liftschacht over de hele hoogte bewaken.

- Visualisatiekast van het systeem (normale werking, ventilatie, storing of rook) en manuele besturing van het register in noodgevallen en/of bij geforceerde ventilatie.

- Ventilatieregister gecertifieerd volgens de norm EN 12101-2 met elektrische motor (met positieve zekerheid) voor een geïntegreerde montage bovenaan de schacht in de vloerplaat (horizontaal) of in het de muur (verticaal).

- Optioneel, luchttoevoerklep met terugroepveermotor (met positieve zekerheid) voor montage in de schachtput (lage ventilatie van de schacht).

# 5. Beschrijving van de werking

Vereisten in geval van rookdetectie:

In geval van rookdetectie in de liftschacht of (desgevallend) in de machinekamer moet de centrale eenheid onmiddellijk de volledige opening bevelen van het ventilatieregister in de schachtkop of (desgevallend) in de machinekamer. Tegelijkertijd moet de luchttoevoerklep in de schachtput (zo nodig) zich ook openen om de nodige luchttoevoer te creëren voor de afvoer van de rook of voor een betere ventilatie van de schacht.

Het is aan te bevelen dat de centrale eenheid de aanwezigheid va rook in de schacht meldt aan de liftbediening zodat de kooi zich op de evacuatieverdieping positioneert. Bovendien kan deze informatie worden overgemaakt aan het GBS van het gebouw. Men kan deze informatie ook doorsturen naar een brandveiligheidscentrale of een extern rookdetectiesysteem.

Vereisten bij nood aan ventilatie:

Om de energiebesparing te optimaliseren stelt het systeem 3 ventilatiemodi voor:

- De centrale eenheid moet de nood aan ventilatie kunnen detecteren voor in de kooi geblokkeerde personen en voor het onderhoudspersoneel in de schacht of (desgevallend) de machinekamer. Dit heeft de onmiddellijke en volledige opening tot gevolg van de ventilatieklep in de schachtkop of (desgevallend) in de machinekamer.

- De centrale eenheid moet een snelle en regelmatige hygiënische ventilatie van de schacht verzekeren, wanneer de lift in bedrijf is. Deze ventilatie vindt slechts plaats in functie van het werkelijke gebruik van de lift en past zich aan het gebruik dat van het gebouw gemaakt wordt.

- De luchtkwaliteit rond de kooi moet onafhankelijk zijn van de positie van de kooi in de schacht. Door middel van een op het dak gemonteerde VOC sensor (vluchtige organische deeltjes) kan de luchtkwaliteit permanent gemeten worden. Wanneer een waarde van 1500 ppm wordt bereikt, beveelt de centrale eenheid onmiddellijk de opening van het ventilatieregister bovenaan de schacht of (desgevallend) in de machinekamer.

De ventilatie moet gestuurd kunnen worden door middel van de potentiaalvrije contacten van de liftbediening aangesloten aan de ingangen van de centrale eenheid. Deze moeten kunnen worden ingezet om te communiceren en te gebruiken bij een liftstoring (panne/onderhoud).

Vereisten bij te hoge temperatuur:

- In geval de voorgeschreven temperatuur overschreden wordt in de schacht, de kooi of (desgevallend) de machinekamer, moet de centrale eenheid:

  - opdracht geven het ventilatieregister in de schachtkop of (desgevallend) in de machinekamer te openen.

  - Tegelijkertijd moet de luchttoevoerklep in de schachtput (desgevallend) zich openen om de nodige luchttoevoer te creëren om de warmte af te voeren en de schacht beter te ventileren.

- De luchttemperatuur moet, onafhankelijk van de positie van de kooi in de schacht, gemeten worden. De meting moet gebeuren met een temperatuursonde die zich in de buurt van maar buiten de kooi bevindt. Wanneer de temperatuur rond de kooi de 32°C overschrijdt, moet het ventilatieregister onmiddellijk geopend worden.

Vereisten bij stroomonderbreking:

Het systeem wordt ondersteund door een onderhoudsvrije batterij. Bij stroomonderbreking moet gewaarborgd zijn dat de ventilatie- en rook afzuigregister zich in open stand bevinden. Dit kan gebeuren door middel van een motor met positieve zekerheid.

In geval van storing in de centrale eenheid, moet de ventilatie gewaarborgd zijn en moet de lift hiervan op de hoogte worden gebracht.

# 6. Lastenboek

Systeem voor geregelde ventilatie (SVECH) van liftschachten

Afmetingen van de uit te rusten schacht:

Totale hoogte: ………………………….. m

Breedte en Diepte (B x D): ……………. m

1 	Centrale eenheid

Eigenschappen

- Geïntegreerde noodbatterij, optioneel voor veerretourmotor.

- Rookdetectie met telegeleide initialisatie, bewaking van lijnonderbrekingen en kortsluitingen,

- Bewaking van de aarding en testen geïntegreerde LEDs,

- Mogelijkheid tot aansluiting van een optisch en geluidsalarm,

- Mogelijkheid tot aansluiting van een temperatuursonde, een luchtkwaliteitssonde of een wind/regen sensor,

- Mogelijkheid tot aansluiting aan droge contacten (potentiaalvrij) van de liftbedieningskast om de alarm- of storingsinformatie te geven,

- 2 rookdetectielijnen (schacht en machinekamer),

- 2 ingangen voor de aansluiting van terugroepveer-, tandstang- of kettingmotoren,

- draadloze bewakingseenheid ( met radiogolven ) voor elke kooi,

- 2 ingangen voor de aansluiting van de liftbesturingscontacten om een panne en het onderhoud van de lift te detecteren,

- Alle aansluitingen gebeuren d.m.v. RJ45 connectoren,

- Individueel storings- en alarmsignaal (LED) per bewakingslijn.

Technische specificaties:

- Voeding: 230VAC / 50Hz, 90VA

- Beschermingsklasse: IP 30

- Gebruikstemperatuur: -5°C ... +50C

- Kast: in kunststof, robuust en niet brandbaar:

Fabrikant: ………………………………. D+H MECHATRONIC

Model: ………………………………….   BlueKit L-AIO

1 stuk	Eenheidsprijs ..............     Tot. prijs. ..............

2	Kooibewakingseenheid voor de uitgebreide ventilatiefuncties

Autonome detectie van de bedrijfsstaat van de lift (panne, onderhoud, werking), van de aanwezigheid van personen in de liftkooi en van de luchtkwaliteit rond de kooi.

Eigenschappen :

- Herkenning van de kooibewegingen

- Afstelling van de ventilatiemodus en de ventilatiecycli volgens de noden van de gebruikers van het gebouw door middel van commutatoren

- Herkenning van pannes met in de kooi geblokkeerde personen

- Bewaking van de luchtkwaliteit met behulp van de geïntegreerde VOC sonde

- Fail-Safe: bij verbreking van het radiocontact met de centrale eenheid, onmiddellijke opening van het ventilatieregister

- Onderhoudsmodus: automatische opening van het ventilatieregister

- Bewaking van de temperatuur rond de kooi met automatische opening van het ventilatieregister bij overschrijding van de voorgeschreven 32°C.

LED weergaven:

Onderhoudsmodus, staat van de communicatie en werking d.m.v. LED weergaven.

Technische specificatie :

- Voeding 230V

- Frequentie 868,3 MHz ( contact met de centrale eenheid)

- Bereik van minimum 60 m (zonder hindernissen), voor hogere schachten of schachten met hindernissen, een signaalversterker voorzien in de offerte

- Gebruikstemperatuur: -5°C ... +50°C

Fabrikant: ………………………………. D+H MECHATRONIC

Model: …………………………………. LST-VOC

Gebruiksklaar geleverd.

1 stuk	Eenheidsprijs..............     Totale prijs..............

3 	Gemotoriseerde optische rookdetector met infraroodstraal

Het systeem bevat een zender en een infrarood ontvanger in het zelfde toestel.	De zender stuurt een infraroodstraal op een reflecterende prisma die de straal terug naar de ontvanger stuurt. Certificatie wereldwijd goedgekeurd volgens EN 54-12, speciaal ontwikkeld & getest voor de toepassing in liftschachten.

- Geïntegreerd laser voor de uitlijning,

- Auto-Align – automatische uitlijning van de zender/prisma

- Auto-Optimisatie – automatische compensatie van beweging van gebouwen en van stof in de schacht.

Technische specificaties :

- Voeding : 24VDC

- Bedrijfsstroom : max. 50mA

- Lengte van de optische golven : 850 nm

- Maximale bewegingshoek van de zender/kop: max. 0,3°

- Maximale bewegingshoek van de reflector :  max. 5°

- Relatieve vochtigheid (niet condenserend) : 93%

- IP normering : 54

- Gebruikstemperatuur : -5... +50 °C

- Eenvoudige testen van storing en alarmtoestand, zonder rooktest

- Aansluitingen met RJ 45

Fabrikant: ..............................................D+H MECHATRONIC

Model:....................................................LIFT_BEAM

Gebruiksklaar geleverd.

1 stuk	Eenheidsprijs..............     Totale prijs..............

Voor de optische straal moet er rekening gehouden worden met een minimale vrije ruimte.

Met een koker van max 50 m hoogte, heeft de  IR-detector een ruimte van 15 cm / 35 cm nodig ( tussen kooi en muur ) om te kunnen  werken.

Met een koker boven de 50 m, moet er een ruimte van 25 cm / 35 cm voorhanden zijn.

4 	Drukknop (voor manuele besturing) met visualisatie van de functies

De manuele bediening (drukknop RT-45) dient geplaatst te worden op evacuatieniveau op een plaats overeengekomen met de brandweer conform Art. 6.1.2.1 en 6.1.3.2 van het Staatsblad nr 297 van 21/09/2012. Deze plaats dient verplicht overeengekomen te zijn tussen opdrachtgever en installateur voor de plaatsing van het BlueKit-systeem.

De manuele bediening (drukknop RT-45) dient geplaatst te worden op evacuatieniveau of in een opgedragen lokaal conform aan de wettelijke bepalingen van het land. Dit betekent dat het totaal verboden is om deze te plaatsen binnenin de lift- of technische koker

Functies:

- Rookafvoer  „OPEN“, Rookafvoer  „GESLOTEN“

Technische gegevens:

- Voeding: 24VDC (18-28V), RJ 24 connector

- Kast: robuust en in aluminium

- Kleur: RAL 7035, grijs

Levering:

- Met sleutel afsluitbare kast,

- Etiket met beschrijving,

- Glas vuistslagdrukknop

Fabrikant: ………………………………………D+H MECHATRONIC

Model: ……………………………………………RT45

Gebruiksklaar geleverd.

1 stuk	Eenheidsprijs ..............     Tot. prijs. ..............

# 5                       Ventilatieregister

- REGISTER VOOR MONTAGE IN HET DAK  – standaard gebouw

- REGISTER VOOR MONTAGE IN HET DAK – passief gebouw

- REGISTER VOOR MONTAGE IN DE MUUR – standaard  gebouw

- REGISTER VOOR MONTAGE IN DE MUUR – passief gebouw

6 	Oplevering

Oplevering van de installatie in aanwezigheid van de opdrachtgever met overhandiging van alle nodige documenten.

- Verklaring van de producent,

- Technische fiches,

- Montage handleiding,

- Onderhoud aanleidingen,

- Samenvatting voor de keuringsorganisatie / inspectie fiche,

- CE verklaring volgens de machinerichtlijn,

- Risico analyse

1 stuk 	Eenheidsprijs..............     Totale prijs..............

7	Onderhoud

Het Koninklijk Besluit van 12/07/2012 schrijft voor ventilatie- en ontrokingssystemen, zoals het BlueKit-systeem,  een regelmatige controle voor, zie pagina 83 paragraaf 6.9.5 “Onderhoud, Testen, Controle”

Jaarlijks onderhoud van de installatie door een door de fabrikant gemachtigde onderneming. Hierin zijn alle nodige verbruiksgoederen begrepen, met uitzondering van de wisselstukken.

1 stuk 	Eenheidsprijs..............     Totale prijs..............

# REGISTER VOOR HORIZONTALE MONTAGE IN HET ( vlakke ) DAK – standaard gebouw

Ventilatieregister monteert op een sokkel, voor inbouw op de plafond van een koker;

Een lamellen dak hoed (regenbescherming) voor montage op het vlakke dak met een netto ventilatieoppervlakte van 0,1 – 0,2 – 0,4 m² (volgens specificatie kiezen)

Het dak hoedje waarborgt een totale bescherming tegen weer en wind, ook wanneer het ventilatieregister (met veerretour) open is. De ventilatie en de rookafzuiging van de liftschacht worden verzekerd, zelfs bij hoge windsnelheden, ongeacht de windrichting.

De sokkel zal de inbouw van de register in de plafondopening toelaten

Volgens CE – EN 12101-2 gecertificeerd.

Technische gegevens:

- Ontluchtingsregister met lamellen type JK 180

- Luchtdichtheid met veerretour motor, en volgens DIN 1946, deel 4

- Elektrische aansluiting met RJ 45 connector

- Uitgevoerd in gegalvaniseerd staal in 1.5 mm, diepte 180 mm

De beschermingshoed bestaat uit een sokkel (raam) en een hoed (deel met lamellen). De raam is toegepast aan het register en met hun verbonden, om een totale regendichtheid te garanderen, gedurende de ontluchting. De lamellen in het dakhoed beschermen tegen wind en regen.

Technische gegevens:

- Opvangriool in de sokkel / evacuatie van het condensaat

- Traliewerk bescherming tegen vogels rond de hele ontluchtingsopening,
- Geproduceerd uit gegalvaniseerd staal met lamellen 
- Levering van de eenheid in 3 delen (JK klep, sokkel / lamellenhoed)

- Mogelijkheid tot toegang tot het ventilatieregister vanaf het dak voor onderhoud en omwisseling van de motor.

- Ontluchtingsoppervlakte van het dak hoed is aan het register toegepast.

Nominale afmetingen van de sokkel (raam) : 	………………x…………..…mm

Nominale afmeting van het hoed (buiten: 	………………x…………..…mm

Te voorziene nodige uitsparing: 	………………x…………..…mm

Totalhoogte van het deel boven het vlakke dak:	…………………………….mm

Fabrikant : .....................................D+H MECHATRONIC

Model: ………………………………JK-180 HVL

Dwg/pdf op www.bluekit.be producten /ventilatie /brochure pagina 8

Wordt geleverd klaar om te worden geïntegreerd in de thermische isolatie van het gebouw

1 stuk	Eenheidsprijs..............     Totale prijs..............

# REGISTER VOOR HORIZONTALE DAK MONTAGE – passiefgebouw

Ventilatieregister met thermische isolatie voor opbouw op een vlakke dak

Een dak hoed (regenbescherming) voor montage op het vlakke dak met een   netto  ventilatieoppervlakte (van de koker)  van 0,1 – 0,2 – 0,4 m² (volgens specificatie kiezen)

De register is geleverd klaar voor het gebruik en is gecertificeerd als een bouwproduct.

De eenheid bevat een geïsoleerde sokkel, een integreerde lamellenvenster met een lamellehoed, als weerbescherming.

Technische gegevens:

- Luchtdichtheid met 24 V DC motor,

- Elektrische aansluiting met RJ 45 connector

- Muskietennet rond de hele ontluchtingsopening,
- Levering in 3 delen ( lamellenvenster en sokkel geïsoleerd ( alu/pu)/ lamellenhoed)

- - Mogelijkheid tot toegang tot het ventilatieregister vanaf het dak voor onderhoud en omwisseling van de motor.

Nominale afmetingen van de sokkel ( raam ) : 	………………x..……………mm

Nominale afmeting van het hoed (buiten:	……………....x..……………mm

Te voorziene nodige uitsparing: 	………………x..……………mm Totalhoogte van  de eenheid ( sokkel/lamellenhoed) :  ……………………………....mm

Fabrikant: .....................................D+H MECHATRONIC

Model: ……………………………...TF – Thermo Flap

Dwg/pdf op www.bluekit.be producten /ventilatie /brochure pagina 10

NB: Voor België, moet er een afwijkingsaanvraag in Brussel (BIZ) worden ingediend.

Wordt geleverd klaar om te worden geïntegreerd in de thermische isolatie van het gebouw

1 stuk	Eenheidsprijs..............     Totale prijs..............

# REGISTER VOOR VERTICALE  MONTAGE IN DE MUUR  – standaard gebouw

Ventilatieregister, fixeert op een stalen plaat ,  voor inbouw  in de muur, met een regen werend rooster. Een systeem voor verzonken inbouw met een netto ventilatieoppervlakte van 0,1 – 0,2 – 0,4 m² (volgens specificatie kiezen)

Deze register is met een motor (veerretour) voorzien, voor de ontluchting ( rook/warmte/ ventilatie ) van een liftkoker , gecertificeerd  CE  en volgens de norm   EN 12101-2 .

Technische gegevens:

- Luchtdichtheid met veerretour motor, en volgens DIN 1946, deel 4

- Elektrische aansluiting met RJ 45 connector

- Uitgevoerd in gegalvaniseerd staal in 1.5 mm, diepte 180 mm

- - Geproduceerd uit gegalvaniseerd staal met lamellen 
- Levering van de eenheid in 3 delen (JK klep, montageplaat/rooster )

- Ventilatierooster met vleugeltjes dat bescherming biedt tegen weer / wind

De beschermingshoed bestaat uit een sokkel (raam) en een hoed (deel met lamellen ) . De raam is toegepast aan het register en met hun verbonden, om een totale regendichtheid te garanderen, gedurende de ontluchting. De lamellen in het dakhoed beschermen tegen wind en regen.

Attentie : De positie van de opening moet nauwkeuring gekozen worden, door de bouwheer aangezien de wind de ontluchting van de rook / vuile lucht niet remt.

Nominale afmetingen: 	  ………………x………………mm

Uitsparing te voorzien in de muur: 		………………x………………mm

Fabrikant : .....................................D+H MECHATRONIC

Model: ………………………………JK-180 HV-ALAS

Dwg/pdf op www.bluekit.be producten /ventilatie /brochure pagina 12 –

Wordt geleverd klaar om te worden geïntegreerd in de thermische isolatie van het gebouw

1 stuk	Eenheidsprijs..............     Totale prijs..............

# ONTLUCHTINGVENSTER VOOR VERTICALE  MONTAGE IN DE MUUR  – passief gebouw

Lamellenvenster met alu raam en composiet panelen , ; een systeem voor verzonken inbouw met een netto ventilatieoppervlakte van 0,1 – 0,15 – 0,2  - 0.39 m² (volgens specificatie kiezen)

Deze register is met een   gelijkstroom motor voorzien, voor de ontluchting (rook/warmte/ ventilatie) van een liftkoker , gecertificeerd  CE  en volgens de norm   EN 12101-2 .

De inbouw in de muur gebeurt met behulp van een fixatie raam.

Technische gegevens:

-     Afsluiten met een 24 VDC motor voor de luchtdichtheid, volgens DIN 1946, deel 4

- Elektrische aansluiting met RJ 45 connector

- Geïsoleerd alu raam (onderbreking van de thermische breuk)

- Geproduceerd met composiet panelen als lamelle

- Montageraam van een diepte van 150 mm,

- Geanodiseerde oppervlakte,

Attentie: De positie van de opening moet nauwkeuring gekozen worden, door de bouwheer aangezien de wind de ontluchting van de rook / vuile lucht niet remt.

Nominale afmetingen van de montageraam: 	………………x………………mm

Uitsparing  (verticaal)  te voorzien in de muur: 	………………x………………mm

Fabrikant: ......................................D+H MECHATRONIC

Model: ………………………………S9-iVt-05 LF-MR

Dwg/pdf op www.bluekit.be producten /ventilatie /brochure pagina 14

NB: Voor België, moet er een afwijkingsaanvraag in Brussel (BIZ) worden ingediend.

Wordt geleverd klaar om te worden geïntegreerd in de thermische isolatie van het gebouw

1 stuk	Eenheidsprijs..............     Totale prijs..............

# Text boxes

Ctrl Click op alle titel = Doorsturen naar den tekst

Terug op pagina 1

Terug op pagina 1

Terug op pagina 1

Terug op pagina 1

Terug op pagina 1

Terug op pagina 1

Terug op pagina 1

Ctrl Click op alle titel = Doorsturen naar den tekst

Terug op keuze van ventilatieregister

Terug op keuze van ventilatieregister

Terug op keuze van ventilatieregister

Terug op keuze van ventilatieregister